深圳市物业管理示范工业区标准及评分细则

	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则

	一
	基础管理
	21
	　

	
	1、按规划要求建设，房屋及配套设施投入使用
	1
	符合1.0，主要配套设施不完善时，每发现一处不合规扣0.2

	
	2、已办理承接查验手续（包括分户查验单、查验问题清单、物品及资料清册等等）
	1
	符合1.0，每发现一处不合规扣0.2

	
	3、由一家物业服务企业实施统一专业化管理
	1
	符合1.0，不符合0

	
	4、建设单位在租售厂房前。与选聘的物业服务企业签订前期物业服务合同.双方责权利明确
	1
	符合1.0，合同不规范扣0.5，合同写入违规内容扣0.5，合同未在主管部门备案0

	
	5、在房屋销售合同签订时，购房人与物业服务企业签订前 期物业管理服务协议 双方责权利明确
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符合0

	
	6、按规定建立专项维修资金，其管理、使用、续筹符合有关规定 
	1
	符合1.0，已建立但管理、使用、续筹每发现一处不合规扣0.5，未建立0

	
	7、房屋使用手册、装饰装修管理规定及管理规约等各项公众制度完善
	1
	完善1.0，每发现一处不不完善扣0.2

	
	8、满足法定条件的物业项目，业主委员会按规定程序成立，并按章程履行职责 
	1
	符合或未成立业主委员会1.0，无业主委员会名单扣0.2，无章程等相关制度扣0.2，未备案0

	
	9、已成立业主委员会的物业项目，业主委员会与物业服务企业签订物业管理合同、双方责权利明确
	1
	符合或未成立业主委员会1.0，合同不规范扣0.5，合同写入违规内容扣0.5，合同未在主管部门备案0

	
	10、物业服务企业制订争创规划和具体实施方案、并经业主委员会同意
	1
	符合或未成立业主委员会1.0，不符合每处扣0.5

	
	11、工业区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法
	2
	制度、工作标准建立健全2.0，主要检查：物业管理服务工作程度、质量保证制度、收费管理制度、财务制度、岗位考核制度、资料管理制度等，每发现一处不完整规范扣0.2，未制定具体的落实措施扣0.5，未制定考核办法扣0.5

	
	12、物业服务企业的管理人员和专业技术人员持证上岗：员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨
	1
	管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣0.1，着装及标志符合0.5，不符合0

	
	13、物业服务企业应用计算机、智能化设备等现代化管理 手段，提高管理效率
	1
	符合1.0，无计算机扣0.5，未装备智能化设备扣0.5

	
	14、物业服务企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方 面执行有关规定；至少每半年公开一次物业管理服务费用及维修基金收支情况
	1
	执行有关规定1.0，未执行0；公开1.0未公开0


	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则

	一
	15、房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册、管理 完善，查阅方便
	2
	包括房屋总平面图，地下管网图，房屋数量、种类、用途分类统计成册，房屋及共用设施设备大中修记录，共用设施设备的设计安装图纸资料和台帐。每发现一项不齐全或不完善扣0.2 

	
	16、建立业主及使用人档案、房屋及其配套设施权属清册、 查阅方便
	1
	每发现一处不符合扣0.2

	
	17、建立24小时值班制度，设立服务电话、接受业主和使 用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等 各类信息的收集和反馈.并及时处理，有回访制度和记录
	2
	符合2.0，值班制度不符合扣0.5，未设服务电话扣0.5，发现一处处理不及时扣0.2，没有回访录每次扣0.1

	
	18、定期向使用人发放物业管理服务工作征求意见 单，对合理的建议及时整改满意率达95％以上
	1
	符合1.0，未定期发单扣0.2，无整改记录扣0.2，满意率不达标扣0.5

	
	19、建立并落实便民维修服务承诺制、零修急修及时率 100％，返修率不高于1％，并有回访记录
	1
	建立并落实1.0，建立但未落实扣0.5，未建立扣1.0；及时率符合0.5，每降低1个百分点扣0.1；返修率符合0.3，不符合0；回访记录完整0.2，记录不完整或无回访记录0

	二
	房屋管理与维修养护
	11
	　

	
	1、区内各建筑物标志明显、设立引路方向平面图和路标、 驻工业区各单位名录标识在区内明显位置.企业铭牌及各 类标识牌统一有序
	1
	符合1.0，每发现一处标志不清或没有标志扣0.2

	
	2、无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 
	1
	符合1.0，每发现一处私搭乱建或擅自改变房 屋使用用途扣0.5


	
	3、房屋外观完好、整洁，外墙是建材贴面的、无脱落；是玻 璃幕墙的。清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍： 无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象，按规定清洗外墙、外立面，粉刷楼梯、公共走廊
	2
	符合2.0，房屋外墙是建材贴用的每发现一处落扣0.2，是玻璃幕墙的每发现一处破损或洁扣0.2，是涂料的每发现一处褪色不一致 扣0.2，每发现一处纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.2

	
	4、室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美 观，无安全隐患或破损
	1
	符合1.0，未按规定设置0；按规定设置，但不整 齐或有破损每处扣0.1、有安全隐患每处扣0.5


	
	5、空调安装位置统一，冷凝水集中收集。支架无锈蚀
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.1

	
	6、封闭阳台统一有序。色调一致，不超出外墙面； 除建筑设汁有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒 架、遮阳蓬等
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.1



	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则

	二
	7、楼宇内楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶等无破损；墙体整 洁，无乱张贴；共用部位门窗、灯具、开关等功能良好；卫生 间、水房等管理完好
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	8、共用楼梯、天台、通道、卸货平台等处无堆放工业原料、 废料、杂物及违章占用等。天台隔热层无破损
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	9、房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆 改管线和损害他人利益的现象
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.5


	
	10、机器设备单位面积重量不超过楼板承重限度。无危及 建筑结构的安全隐患
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.5

	三
	共用设备管理
	34
	　

	
	(一)综合要求
	4
	　

	
	l、制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回捡查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度.并严格执行
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	2、设备及机房环境整治、无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生、机房环境符合设备要求
	1
	符合1.0，每发现-处不符合扣0.2

	
	3、配备所需各种专业技术人员。严格执行操作规程
	1
	符合1.0，不符合0

	
	4、设备良好，运行正常.一年内无重大管理责任事故
	1
	符合1.0，不符合0

	
	(二)供电系统
	3
	　

	
	1、供电设备设施运行状态正常，标识清晰明确；巡视、检测、维修、操作行为规范，记录完整；保证正常供电，限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知住用户
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	2、制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行
	1
	符合1.0，临时用电措施或停电应急措施不符合均扣0.5

	
	3.按规定对应急电源设备进行保养；储备足够的燃料；应急电源设备可随时起用
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	(三)弱电系统
	2
	　

	
	1、按工作标准规定时问排除故障，保证各弱电系统正常工作
	1
	符合1.0，每发现一次不符合扣0.5

	
	2、监控系统等智能化设施设备运行正常。有记录并按规定 期限保存
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符合0

	
	(四)消防系统
	7
	　

	
	1、消防控制中心24小时值班、消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时起用
	1
	每发现一处符合扣0.2


	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则

	三
	2、消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时 处理各种问题
	1
	每发现一人不符合要求扣0.2

	
	3、组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人
	1
	符合1.0，责任人不明确每发现一处扣0.2

	
	4、制订突发火灾应急方案，在明显处设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通无阻
	1
	无应急方案扣0.5，各种标志每缺少一个及每发现一处不畅通扣0.1

	
	5、工业厂房装修需报消防部门审批.对装修过程严格监管，装修完成后经消防部门验收合格方可使用
	1
	符合1.0，基本符合0.5.不符合0

	
	6、区内无火灾安全隐患，督促各用户与消防管理部门签订消防责任书
	1
	符合1.0，每发现一处安全隐患扣0.5，未签订消防责任书扣0.5

	
	7、集体宿舍消防，用电有严格的管理规定，室内电线、插座安装规范，无安全隐患
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符合0

	
	(五)电梯系统
	5
	　

	
	1、电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备
	1
	符合1.0，不符合0

	
	2、电梯按规定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属 设施完好，轿厢、并道、机房保持整洁
	1
	每发现一处不符合扣0.2

	
	3、电梯由专业队伍维修保养；维修、操作人员持证上岗；货运电梯由专人管理操作，严禁超载，客梯严禁载货
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	4、运行出现故障后，维修人员应在规定时问内到达现场维修
	1
	符合1.0，不符合0

	
	5、运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施
	1
	符合1.0，不符合0


	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则

	三
	(六)给排水系统
	8
	以下每发现一处不符合扣 0．2 分：

无因设备、管理等事故而造成的长时间停水。
水泵运行无异声，无异常震动，消防水泵和不经常使用的水泵手动盘车灵活。
设备铭牌清晰，水泵盘根渗漏水在允许的范围内，水泵按规定添加润滑黄油。
水泵运行时产生的噪音符合环保、职业健康要求。
设备、管道和阀门表面油漆光洁、无脱皮、无锈迹、无跑冒滴漏，有标识和水流方向指示。
水池水位有明显标志，显示正确，无跑冒水现象。
按规定对二次供水、蓄水池设施、设备进行清洗、消毒，各种证件齐全。
水池、水箱周边整洁卫生，无二次污染，蓄水池人孔封闭良好，井盖上锁，通气孔用不锈钢纱网封隔。
限水、停水按规定时间通知用户。
排水系统通畅，雨水井、污水井无大量沉积物，汛期道路、车库无积水。
污水池盖完好，管道、阀门、法兰、止回阀、阀门连接螺丝等无锈蚀，潜污泵运行正常、控制开关处于自动位置。
水泵、污水泵控制柜（箱）内干燥、无灰尘、线路规范、接线紧固、图纸齐全，柜箱的开关、指示灯完好、颜色显示正常。
消防电梯下的排污泵使用正常。
对废水的排放进行管理，定期检查排污管道系统、沙井、排污设备等。对在规划设计中实施雨、污水分流的工业区，严禁雨、污合流。

制定事故应急处理方案。遇事故，维修人员在规定时间内进行抢修。

	
	1、
建立工业区用水、供水管理制度，积极协助用户安排合理用水和节水计划
2、设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏
3、按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生无二次污染
4、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患
5、限水、停水按规定时间通知住户。
6、排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生

7、遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积泡水、泛水和长时间停水现象；制订事故应急处理方案
	
	


	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则

	三
	(七)空调系统
	3
	以下每发现一处不符合扣 0．2 分：
制定中央空调系统发生故障应急处理方案并上墙，室内清洁、地面无水。

冷冻机组应保持清洁完整、无锈蚀、无泄漏、螺栓紧固，电气部分应保持干燥，无漏油漏氟利昂，主机仪表显示状态正常。

水泵电机运行正常、电机温度、电控柜功能正常、无异常杂音及碰撞冲击声。

各种阀门开闭灵活、无漏水，管道保温层完好，无冷凝水。

空气处理器、风机盘管、管道系统正常工作，冷却塔、风机盘管，无漏水现象，水泵出口压力正常，水压波动在规定范围内。

空调循环水定期进行加药，清洗等水处理，进行水质检测，水质符合要求，空气处理器、风机盘管的过滤网定期进行清洗。

空调冷却塔产生的环境噪音、震动控制在规定范围内。

设备铭牌及各种标识清晰、有标牌和保养负责人。

中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修

	
	1、中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标，无严重漏水现象
2、中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修
3、制定中央空调发生故障应急处理方案
	
	

	
	(八)供暖供气系统
	2
	　

	
	1、锅炉供暖设备、煤气设备、燃气设备完好，运行正常；北方地区冬季供暖居室内温度不得低于16℃
	1
	符合1.0，不符合0

	
	2、管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患
	1
	每发现一处不符合扣0.2

	四
	共用设施管理
	4
	　

	
	1、共用配套设施完好，无随意改变用途
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	2、共用管线统一下地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	3、道路、楼道、大堂等公共照明完好
	1
	符合1.0，每发现一处不亮扣0.2

	
	4、工业区范围内的道路通畅，路面平坦
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.2


	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则

	五
	秩序维护及车辆管理
	9
	　

	
	1、工业区基本实行封闭式管理
	1
	符合1.0，不符合0

	
	2、有专业秩序维护队伍，实行24小时值班及巡逻制度，秩序维护员熟悉工业区的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责
	2
	符合2.0，无专业秩序维护队伍扣1.0，值班及巡逻记录等不规范每处扣0.2

	
	3、结合工业区特点，制订安全防范措施，对货物(产品、设备)出门实行凭证通行制度
	1
	对特殊的部位要有相应的防范措施，每发现一处无防范措施扣0.2，未实行通行制度扣0.5

	
	4、进出工业区各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符合0

	
	5、工业区内停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐
	1
	符合1.0，基本符合0.5.不符合0

	
	6、室内停车场管理严格，出入有登记
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符合0

	
	7、非机动车辆有集中停放场地，管理制度落实，管理有序，停放整齐，场地整洁
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符合0

	
	8、危及人身安全处设有明显标志和防范措施
	1
	符合1.0，不符合0

	六
	环境卫生管理
	11
	　

	
	1、环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	2、清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁
	1
	未实行责任制的扣0.5，无专职清洁人员和责任范围的扣0.3，未实行标准化保洁的扣0.2

	
	3、垃圾日产日清，定期进行卫生灭杀
	1
	每发现一处垃圾扣0.1，未达到垃圾日产日清的扣0.3，未定期进行卫生消毒灭杀扣0.3

	
	4、对有毒、有害工业垃圾管理严格按规定分装，不得与其它垃圾混杂
	1
	符合1.0，不符合0

	
	5、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、共用玻璃窗等保持洁净；工业区内共用场地无纸屑、烟头等废弃物
	2
	符合2.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	6、商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象
	2
	符合2.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	7、无违反规定饲养宠物、家禽、家畜
	1
	符合1.0，不符合0

	
	8、工业区内废水、废气、废烟、噪音等符合国家环保标准， 无有毒、有害物质；贮放、清运管理有序；房屋外墙无污染；各类排气口安装统一有序，无安全隐患
	2
	符合2.0，发现一次环保部门下放整改通知扣 0.5，其它每发现一处不符合扣0.2


	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则

	七
	绿化管理
	3
	　

	
	1、绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符合0

	
	2、花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃
	1
	长势不好扣1.0，其它每发现一处不符合扣0.2

	
	3、绿地无纸屑、烟头、石块等杂物
	1
	符合2.0，每发现一处不符合扣0.2

	八
	精神文明建设
	3
	　

	
	1、全体业主和使用人能自觉维护公众利益，遵守工业区的各项管理规定
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符合0

	
	2、设有学习宣传园地，宣传工业区管理、卫生、治安、消防等方面的知识，开展积极健康向上的活动；宿舍区设信息公告栏；设有文化体育活动场所
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符合0

	
	3、区内的公共娱乐场所未发现重大违纪违法案件
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符合

	九
	管理效益
	4
	　

	
	1、物业管理服务费用收缴率98％以上
	2
	每降低1个百分点扣0.5

	
	2、提供便民有偿服务，开展多种经营
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符合0

	
	3、本小区物业管理经营状况
	1
	盈利1.0，持平0.5，亏本0


注：本考评标准及评分细则已经市局组织专家讨论并修订。

PAGE  
8

